## Slide 1: Χρήση Μπαταριών για αύξηση Φ/Β Διείσδυσης σε δίκτυο ΧΤ
Γιδάς Παναγιώτης
Δεληγιάννης Ιωάννης
Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2018
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Επιβλέπων Καθηγητής:
Αλεξιάδης Μηνάς

## Slide 2: Διανεμημένη Παραγωγή
Συγκεντρωτικό μονοκατευθυντικό δίκτυο
Αυξημένη Διείσδυση Διανεμημένης Παραγωγής
Μικρές Μονάδες συνδεδεμένες σε ΧΤ και ΜΤ
Ανανεώσιμες (Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), μικροστρόβιλους, φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμου, βιομάζα
Συμβατικές (μηχανές εσωτερικής καύσης, μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού- Θερμότητας, ΣΗΘ)
Μπαταρίες
Ενεργοί Καταναλωτές-Παραγωγοί
Αλλαγή Ροής Ισχύος στο δίκτυο
Διαχείριση & Έλεγχος του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

## Slide 3: Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Chart: Ηλιακή Ακτινοβολία (W/m2)
Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 285 | 535 | 735 | 863 | 935 | 937 | 866 | 736 | 530 | 271 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 174 | 195 | 246 | 271 | 132 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4: Μπαταρίες
Βασικές Παράμετροι Μέσων Αποθήκευσης
Χωρητικότητα (kWh)
Μέγ. Ισχύς Φόρτισης/ Εκφόρτισης (kW)
Κόστος
Βαθμός Απόδοσης
Διάρκεια Ζωής
Βάρος, Όγκος
Πεδίο Εφαρμογής

## Slide 5: Τύποι Μπαταριών
Μολύβδου Οξέος Ιόντων Λιθίου
Πλεονεκτήματα: Διαθέσιμες σε ποικίλες ποσότητες / χωρητικότητες, Καλή απόδοση, Χαμηλό κόστος
Μειονεκτήματα: Λίγους κύκλους ζωής, Περιορισμένη ενεργειακή πυκνότητα
Αρχικό Κόστος €/kWh: 260
Κύκλοι Ζωής: 250
Ισοσταθμισμένο Κόστος Life €/kWh: 0,25
Πλεονεκτήματα: Δεν απαιτείται συντήρηση, Πολλούς κύκλους ζωής, Μεγάλο χρόνο αποθήκευσης, Γρήγορους χρόνους φόρτισης και εκφόρτισης, Υψηλή απόδοση ενέργειας
Μειονεκτήματα: Υψηλό αρχικό κόστος, Χρειάζονται κύκλωμα προστασίας
Αρχικό Κόστος €/kWh: 800
Κύκλοι Ζωής: 2500
Ισοσταθμισμένο Κόστος Life €/kWh: 0,30

## Slide 6: Τοπολογία Δικτύου XT
Υπόγειο Δίκτυο Ακτινικό
10 Φ/Β μονάδες
14 φορτία
Μ/Σ 250 kVA
25-100m
R=0.6538 Ω/km Χ=0.0769 Ω/km
R= 0.9393 Ω/km Χ=0.0909 Ω/km
Θερμικό Όριο 145Α και 120Α

## Slide 7: Φορτία Καταναλωτών
Chart: Μέσο Ημερήσιο προφίλ Καταναλωτή ανά εποχή (kW)
Χειμώνας | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.41 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.67 | 0.79 | 1.02 | 1.49 | 1.7 | 1.41 | 1.14 | 0.96 | 0.61 | 0.38 | 0.28
Άνοιξη | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.81 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.86 | 0.99 | 0.87 | 0.71 | 0.72 | 0.55 | 0.33 | 0.23
Καλοκαίρι | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 2.23 | 2.08 | 0.87 | 0.5 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.75 | 1.21 | 2.42 | 2.39 | 1.26 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.39
Φθινόπωρο | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.65 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.63 | 0.77 | 0.9 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.4 | 0.29
Chart: Μέσο εβδομαδιαίο προφίλ Καταναλωτή (kW)
14 κόμβοι με οικιακά φορτία
Ετήσιες Προσομοιώσεις (ωριαίο βήμα): Φορτία Καταναλωτών, Ηλιακή Ακτινοβολία

## Slide 8: Παρουσίαση Αλγορίθμου Ροής Φορτίου
Βήμα 1: Vφασ= 230V<0o σε κάθε κόμβο
Βήμα 2: Re{I}= (PFORT-Ppv)/V, Im{I}=(QFORT)/V
Βήμα 3: Μετασχηματισμός ρευμάτων κάθε κόμβου στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων.
Βήμα 4: Υπολογισμός ρευμάτων κλάδων (από δεξιά προς τα αριστερά)
Βήμα 5: Εκ νέου υπολογισμός τάσεων στους κόμβους από αριστερά προς τα δεξιά, για τάση ζυγού 230<0ο
Στο τέλος αυτού του βήματος θα είναι πλέον ορατή η διαφοροποίηση των τάσεων και θα φαίνεται η ανύψωση ή πτώση τάσης από αριστερά προς τα δεξιά καθώς και οι διαφοροποιήσεις των φάσεών τους.
Βήμα 6: Επιστροφή στο Βήμα 2
Σύγκλιση σε 4-5 επαναλήψεις
Μονοφασικό Ισοδύναμο

## Slide 9: Παρουσίαση Σεναρίων
Σταδιακή Αύξηση Φ/Β Ισχύος: 150kW, 200 kW, 250 kW, 300 kW
Τα Φ/Β παραμένουν στους ίδιους κόμβους
Εισαγωγή μπαταριών: Αντιμετώπιση Υπερτάσεων (άνω του +10%)
Βελτιστοποίηση
  Πόσες Μπαταρίες; Σε ποιους κόμβους; Ονομαστική Χωρητικότητα; Μέγιστη Ισχύς Φόρτισης/Εκφόρτισης
  Περικοπή Φ/Β ισχύος (Curtailment): Συνδυασμός με μπαταρίες. Πότε; Τεχνοοικονομική Αποτίμηση
Ωριαία προσομοίωση, Ένα Έτος

## Slide 10: Μπαταρίες
Πότε φορτίζουν;
  Κατά τη διάρκεια της ημέρας ακριβώς όσο χρειάζεται για την αποφυγή υπερτάσεων
Πότε εκφορτίζουν;
  Εκφορτίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας αποδίδοντας την αποθηκευμένη ενέργεια.
  Ρυθμός εκφόρτισης ώστε να μην προκαλεί υπέρταση άνω +7%
  Πρέπει να είναι άδειες για την φόρτιση της επόμενης ημέρας

## Slide 11: Φ/Β 150 kW Μια μπαταρία (400kWh, 50 kW) στον κόμβο 17
Chart: Τάση στον κόμβο 17 (V)

## Slide 12: Αύξηση χωρητικότητας και/ή ισχύος (κόμβος 13)
Βέλτιστη Επιλογή:
Η μικρότερη απαιτούμενη μπαταρία που εξαλείφει πλήρως τις υπερτάσεις
Στάθμη Φόρτισης (kWh)
SoC (kWh)

## Slide 13: Φ/Β 150 kW Μια μπαταρία
Μπαταρίες | Κόμβοι | Ισχύς & Χωρητικότητα Μπαταρίας
1 | 17 | 75 kW 545 kWh
1 | 18 | 80 kW 565 kWh
1 | 13 | 80 kW 570 kWh
1 | 5 | 105 kW 800 kWh
1 | 25 | 100 kW 770 kWh

## Slide 14: Φ/Β 150 kW πολλές μπαταρίες
Μπαταρίες | Κόμβοι | Ισχύς/Χωρητικότητα Μπαταρίας | Συνολική. Χωρητικότητα | % Βελτίωση
1 | 17 | 75 kW 545 kWh | 545 kWh | -
2 | 11, 17 | 35 kW 265 kWh | 530 kWh | 2,75%
3 | 11, 13, 17 | 25 kW 175 kWh | 525 kWh | 3,66%
4 | 11,13, 17,18 | 20 kW 125 kWh | 500 kWh | 8,25%
10 | 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 25 | 8 kW 65 kWh | 650 kWh | -19,2%

## Slide 15: Αύξηση Φ/Β, 200kW, 250kW, 300kW
Μπαταρίες | Κόμβοι | Ισχύς & Χωρητικότητα Μπαταρίας | Συνολική Χωρητικότητα | % Βελτίωση
1 | Υπέρβαση θερμικών ορίων |  |  | 
2 | 11, 17 | 60 kW 525 kWh | 1050 kWh | 39,4%
3 | 11, 13, 17 | 40 kW 330 kWh | 990 kWh | 42,9%
4 | 11,13 17,18 | 30 kW 245 kWh | 980 kWh | 43,5%
10 | 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 25 | 15 kW 115 kWh | 1150 kWh | 33,7%
Μπαταρίες | Κόμβοι | Ισχύς & Χωρητικότητα Μπαταρίας | Συνολική Χωρητικότητα | % Βελτίωση
1 | Δεν υπάρχει λύση |  |  | 
2 | 11, 17 | 85 kW 1720 kWh | 3440 KWh | -
3 | 11, 13, 17 | 60 kW 1035 kWh | 3105 kWh | 9.7 %
4 | 11,13 17,18 | 45 kW 765 kWh | kWh | 11 %
10 | 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 25 | 20 kW 235 kWh | 2350 kWh | 31.7 %
Μπαταρίες | Κόμβοι | Ισχύς/Χωρητικότητα Μπαταρίας | Συνολική. Χωρητικότητα | % Βελτίωση
1 | Δεν υπάρχει λύση |  |  | 
2 | Δεν υπάρχει λύση |  |  | 
3 | Δεν υπάρχει λύση |  |  | 
4 | Δεν υπάρχει λύση |  |  | 
10 | Δεν υπάρχει λύση |  |  | 
200kW
250kW
300kW

## Slide 16
Chart: Τάσεις στους 26 κόμβους (V) 1 μπαταρία, Φ/Β 200 kW, 3ήμερο Ιανουαρίου

## Slide 17
Chart: Τάσεις στους 26 κόμβους (V) 1 μπαταρία, Φ/Β 200 kW, 3ήμερο Απριλίου

## Slide 18
Chart: Τάσεις (V) στους 26 κόμβους 4 μπαταρίες, Φ/Β 150 kW, 3ημερο Απριλίου

## Slide 19
Chart: Τάσεις στους 26 κόμβους (V) 10 μπαταρίες, Φ/Β 250 kW, 3ήμερο Απριλίου

## Slide 20
Chart: Ετήσια Ροή P3φ (W) από (+) και προς (-) τη ΜΤ
Φ/Β 250 kW, 10 μπαταρίες
Φ/Β: 250kW Θερμικό Όριο: -100kW

## Slide 21: Μπαταρίες & Περικοπή Φ/Β Ισχύος, 300kW Φ/Β
Μπαταρίες | Ενέργεια περικοπής Φ/Β (MWh) | Αξιοποιούμενη Φ/Β ενέργεια
0 | 241 | 250,7 (51,0%)
10*100kWh | 95,4 | 394,3 (80,2%)
10*200kWh | 34,49 | 454,4 (92,4%)
10*300kWh | 22,46 | 466,2 (94,8%)
10*400kWh | 16,68 | 471,9 (96,0%)
10*500kWh | 13,81 | 474,8 (96,6%)
Chart: Ποσοστό (%) αξιοποιούμενης Φ/Β ενέργειας
| 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
 | 50.9864 | 80.1889 | 92.4068 | 94.8198 | 95.979 | 96.5548
Η μπαταρία ενεργοποιείται για αντιμετώπιση υπερτάσεων
Όταν δεν αρκεί γίνεται η απαιτούμενη περικοπή Φ/Β ισχύος
Όλες οι λύσεις με μπαταρίες δεν είναι οικονομικά ρεαλιστικές
Μελλοντική Πτώση Τιμής Μπαταριών
Άλλη κερδοφόρα χρήση μπαταρίας, όχι μόνο για υπερτάσεις

## Slide 22: Περικοπή Φ/Β Ισχύος
Περικοπή Φ/Β Ισχύος αντί Μπαταριών
  για αντιμετώπιση υπερτάσεων
  ή παραβιάσεων θερμικού ορίου γραμμών
Δεν υπάρχει αρχικό κόστος
Απώλειες Ενέργειας
Zero Energy: ~Φ/Β Ισχύς 54kW
Φ/Β Ισχύς (kW) | Ενέργεια περικοπής Φ/Β (MWh) | Παραγόμενη Φ/Β Ενέργεια (MWh) | Μη αξιοποιούμενη Φ/Β ενέργεια (%)
100 | 5,0 | 163,9 | 3,05
150 | 45,53 | 245,9 | 18,5
200 | 104,1 | 327,8 | 31,7
250 | 170,5 | 409,8 | 41,6
300 | 241 | 491,7 | 49,0

## Slide 23: Σύνοψη - Συμπεράσματα
Οι μπαταρίες μπορούν να βοηθήσουν σε αύξηση της Φ/Β ισχύος
  Αντιμετωπίζουν τις υπερτάσεις
  Δεν παραβιάζονται τα θερμικά όρια
  Διασπορά πολλών μικρών μπαταριών
  Δεν έχουμε περικοπές Φ/Β ισχύος, απώλειες ενέργειας
Η Φ/Β ισχύς μπορεί να ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του Μ/Σ
  Συνδυασμός Μπαταριών με Περικοπή Ισχύος
Όλα τα σενάρια είναι προβληματικά από οικονομικής απόψεως

## Slide 24: Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!