## Slide 1: Εφαρμογές μέσων αποθήκευσης σε ενεργειακές υπηρεσίες στα Συστήματα του PJM και της Καλιφόρνια
Προύσαλης Βασίλειος
Σταματέρη Δέσποινα
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Επιβλέπων Καθηγητής:
Αλεξιάδης Μηνάς

## Slide 2: Μέσα Αποθήκευσης Ενέργειας
Ηλεκτρικά
  Υπεραγώγιμα Μαγνητικά
  Πυκνωτές
Μηχανικά
  Υδραντληντικοί σταθμοί
  Συμπιεσμένου αέρα (CAES)
  Σφόνδυλοι
Θερμικά
  Θερμοηλεκτρικά συστήματα (TEES)
Χημικά
  Μπαταρίες (Lead-Acid, Li-Ion, Ni-Cd, Li)
  Κυψέλες καυσίμου

## Slide 3: Βασικές Παράμετροι Μέσων Αποθήκευσης
Χωρητικότητα (kWh)
Μέγ. Ισχύς Φόρτισης/Εκφόρτισης (kW)
Λόγος Ισχύος/ Ενέργειας
Βάρος/ Όγκος
Κόστος
Βαθμός Απόδοσης
Διάρκεια Ζωής
Πεδίο Εφαρμογής

## Slide 4: Σύγκριση Μέσων Αποθήκευσης με βάση το πεδίο εφαρμογής
Ποιότητα Ισχύος: Λειτουργούν για λίγα sec για εξασφάλιση ποιότητας ισχύος
Έκτακτης Ανάγκης: Λειτουργούν για sec-min για αδιάλειπτη λειτουργία κατά τα μεταβατικά φαινόμενα
Διαχείριση Δικτύου: Αποθήκευση ενέργειας χαμηλού κόστους και απόδοση τις ώρες αιχμής (υψηλού κόστους)

## Slide 5: Σύγκριση Μέσων Αποθήκευσης με βάση το βάρος & τον όγκο

## Slide 6
Βαθμός Απόδοσης (ανά κύκλο) των συστημάτων αποθήκευσης
Διάρκεια Ζωής (σε πλήρεις κύκλους)
Σύγκριση Μέσων Αποθήκευσης

## Slide 7
Σύγκριση του κόστους της επένδυσης
Κόστος αγοράς (€/kWh) Κόστος αγοράς (€/kW)
Σύγκριση Μέσων Αποθήκευσης

## Slide 8: Μπαταρίες
  Εύρος εφαρμογών, ταχύτητα φόρτισης/εκφόρτισης, οικονομικές, υψηλή απόδοση
Μπαταρίες Οξέος – Μολύβδου
Πλεονεκτήματα: Διαθέσιμες σε ποικίλες ποσότητες / χωρητικότητες, Καλή απόδοση, Χαμηλό κόστος
Μειονεκτήματα: Λίγους κύκλους ζωής, Περιορισμένη ενεργειακή πυκνότητα
Μπαταρίες Νικελίου – Καδμίου
Πλεονεκτήματα: Μεγάλη διάρκεια ζωής, καλή απόδοση και καθόλου συντήρηση
Μειονεκτήματα: Δεν είναι κατάλληλες για άτακτες εκφορτίσεις , Υψηλό κόστος και χαμηλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες
Μπαταρίες Λιθίου
Πλεονεκτήματα: Λειτουργία σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, Υψηλός χρόνος αποθήκευσης.
Μπαταρίες Ιόντων – Λιθίου
Πλεονεκτήματα: Δεν απαιτείται συντήρηση, Πολλούς κύκλους ζωής, Μεγάλο χρόνο αποθήκευσης, Γρήγορους χρόνους φόρτισης και εκφόρτισης, Υψηλή απόδοση ενέργειας
Μειονεκτήματα: Μέτριο αρχικό κόστος, Χρειάζονται κύκλωμα προστασίας

## Slide 9: Χρήση Μέσων Αποθήκευσης σε Ενεργειακές Υπηρεσίες
Ρύθμιση Συχνότητας
Εξυπηρέτηση Αιχμών
Ενσωμάτωση ΑΠΕ
Εξισορροπητική Κερδοσκοπία
Σύστημα μεταφοράς, διανομής, καταναλωτές κλπ
Εφαρμογές Εκτός Δικτύου

## Slide 10: Υπηρεσίες στο ηλεκτρικό δίκτυο
Κάθε υπηρεσία έχει τη δική της χρονική κλίμακα , δηλ.
Χρόνος φόρτισης/εκφόρτισης
Αριθμός Κύκλων ανά έτος

## Slide 11: Σενάριο 1. Ρύθμιση Συχνότητας στο PJM
Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται
  P ≥ 100 kW (Ονομαστική Ισχύς)
  Υψηλή Τιμή Power-to-energy ratio (συνήθως ≤ 4)
  Μέγιστος χρόνος απόκρισης στα αιτήματα του συστήματος, 2 sec.
Δυναμικό Σήμα 2 sec (τιμές από -1 έως 1)
Ετήσια Προσομοίωση Λειτουργίας (Αύγουστος 2015-Ιούλιος 2016)
Τύπος μπαταρίας Ιόντων – Λιθίου

## Slide 12: Σενάριο 1. Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας Li-Ion
Ονομαστική Ενέργεια 8 MWh
Μέγιστη Ισχύς 32 MW
Απόδοση Μπαταρίας 95%
Απόδοση Συστήματος 90%
(Κ.Μ.Ε. + Μπαταρία)

## Slide 13: Σενάριο 1. Σήμα
Θετικό σήμα – προσφορά ενέργειας στο δίκτυο (εκφόρτιση)
Αρνητικό σήμα – απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο (φόρτιση)
Κυρίως αρνητικό σήμα
Μεγάλη αδράνεια

## Slide 14: Σενάριο 1. Τιμές αποζημίωσης ανά ώρα
Performance, ανταπόκριση στα σήματα
RMCCP, μέση τιμή 16,55 $/MW
RMPCP, ~ 2,22 $/ΜW
Mileage: Σύνολο μεταβολών σήματος μέσα σε μια ώρα
Mileage ratio = ~ 2,7
Μεγαλύτερη σημασία στη διαμόρφωση της συνολικής τιμής, έχει η RMCCP

## Slide 15: Σενάριο 1. Αποτελέσματα
Ένα έτος λειτουργίας
Στάθμη μπαταρίας για ενδεικτικό δείγμα 10 ημερών
Κατανομή στάθμης μπαταρίας:
κοντά σε πλήρη φόρτιση, ~11% του έτους

## Slide 16: Σενάριο 1. Αποτελέσματα
Επίδοση λειτουργίας > 97%
Πολύ καλή ανταπόκριση στα αιτήματα του συστήματος
Έσοδα ανά ώρα
Επικρατέστερη τιμή 250 – 300 $/h
Ακραίες τιμές ≥ 2500 $/h
Πλήρης
φόρτιση

## Slide 17: Σενάριο 1. Οικονομικά Αποτελέσματα
Συνολικά ετήσια κέρδη από τη διαθεσιμότητα = 5.748.000 $
Εκτός από τη διαθεσιμότητα
Τιμή για Ανταλλαγές Ενέργειας
-Μικρό (+/-) υπόλοιπο στο τέλος της ώρας
-Πληρώνουμε ή πληρωνόμαστε στις τιμές του Real-Time Market
Συνολικά ετήσια έξοδα από την ανταλλαγή ενέργειας = 235,7 $
-Ασήμαντο από οικονομικής απόψεως

## Slide 18: Σενάριο 1. Οικονομικά Αποτελέσματα
Συνολικά ετήσια έξοδα από την ανταλλαγή ενέργειας = 235,7 $
Συνολικά ετήσια κέρδη από τη διαθεσιμότητα = 5.748.000 $
Αρχικό Κόστος Μπαταρίας = 2.400.000 $
Κόστος Συστήματος Ελέγχου & Διαχείρισης = 7.520.000 $
Συνολικό Κόστος Επένδυσης = 9.920.000 $
Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης: (7,5$/kW, 2,3$/kWh ), συνολικά 258.400 $
~320 πλήρεις κύκλοι /έτος, Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας: 10 έτη, Αντικατάσταση
Πλάνο απόσβεσης
Εξέλιξη τιμών συστήματος

## Slide 19: Σενάριο 2. Μείωση αιχμής φορτίου στη Καλιφόρνια
Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται:
  Μεγάλος Καταναλωτής (Εμπορικός ή Βιομηχανικός)
  Τιμολόγιο με Χρέωση Μηνιαίας Αιχμής ($/kW) και κατανάλωσης ενέργειας ($/kWh)
  Διαφορετικές Τιμές ανά μήνα και ανά ώρα
Χρήση Μπαταρίας για μείωση αιχμών & μετατόπιση φορτίων
Ισχύς Μπαταρίας ≥ 25% Μηνιαίας Αιχμής
Επιδότηση Αρχικού Κόστους Μπαταρίας
Περίοδος μελέτης – ένα έτος
Τύπος μπαταρίας Ιόντων – Λιθίου

## Slide 20: Σενάριο 2. Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας Li-Ion
Ονομαστική Ενέργεια 270 kWh
Μέγιστη Ισχύς 100 kW
Απόδοση Μπαταρίας 97%
Απόδοση Συστήματος 90%
(Κ.Μ.Ε. + Μπαταρία)

## Slide 21: Σενάριο 2. Φορτίο
Καταναλωτής: Μεγάλος εμπορικός / βιομηχανικός
Μέση τιμή 170 kW
Μέγιστη τιμή 410 kW
Ελάχιστη τιμή 29 kW
Μεγάλη κατανάλωση κατά τις ώρες
16:00 – 22:00 (Τιμές βάσης)

## Slide 22
Χρέωση κατανάλωσης ενέργειας
-Τιμή για ώρες αιχμής 0,20 $/kWh
  (On-peak price)
-Τιμή για ώρες βάσης 0,05 $/kWh
  (Off-peak price)
Χρέωση για την αιχμή του μήνα
Demand charge summer 35 $/kW
Demand charge winter 15 $/kW
Καλοκαίρι: Απρίλιος - Οκτώβριος
Χειμώνας: Νοέμβριος – Μάρτιος
Σενάριο 2. Τιμές

## Slide 23
Μέσο Εβδομαδιαίο Προφίλ
πριν και μετά
Μείωση κατά μέση τιμή 75 kW
Φεβρουάριος, μέγιστη μείωση 100 kW
Ιούλιος, μικρότερη μείωση 50 kW
Σενάριο 2. Αποτελέσματα

## Slide 24
Σενάριο 2. Οικονομικά Αποτελέσματα
Μείωση μηνιαίας χρέωσης αιχμής
1.900 $/μήνα κατά μέση τιμή
Συνολικά κέρδη 22.805 $

## Slide 25
Σενάριο 2. Οικονομικά Αποτελέσματα
Από την αποκοπή αιχμών η ενέργεια μεταφέρεται από ώρες χαμηλής χρέωσης πάλι (ως επί το πλείστον) σε ώρες χαμηλής χρέωσης
Μείωση ημερήσιας χρέωσης ενέργειας
10 $/μέρα κατά μέση τιμή
Συνολικά κέρδη 3.520 $

## Slide 26: Σενάριο 2. Οικονομικά Αποτελέσματα
Συνολικά κέρδη από τη μείωση της ημερήσιας χρέωσης ενέργειας = 3.520 $
Συνολικά κέρδη από τη μείωσης μηνιαίας χρέωσης αιχμής = 22.805 $
Αρχικό Κόστος Μπαταρίας = 81.000 $
Κόστος Συστήματος Ελέγχου & Διαχείρισης = 23.500 $
Συνολικό Κόστος Επένδυσης = 104.500$
Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης: (7,5$/kW, 2,3$/kWh), συνολικά 1.371$
Επιδότηση (75% - κόστους μπαταρίας) = 60.750 $
365 πλήρεις κύκλοι / έτος, Διάρκεια Ζωής: 10 έτη
Πλάνο απόσβεσης

## Slide 27: Σχόλια. Χρήση μπαταριών σε ενεργειακές υπηρεσίες
Αποδοτική και κερδοφόρα χρήση για ρύθμιση συχνότητας και μείωση αιχμής φορτίου
Απόσβεση αρχικού κόστους σε σύντομο χρονικό διάστημα
Ευέλικτα μεγέθη (racks-modules), ανάλογα την απαιτούμενη ισχύ και ενέργεια της κάθε υπηρεσίας
Αυξανόμενος βαθμός απόδοσης
Εισαγωγή νέων μορφών και τεχνολογιών μπαταριών με πιο υποσχόμενα αποτελέσματα

## Slide 28: Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!